Analyse énergétique

Nom de la compagnie du client,

Emplacement du site

Mois année

Statut du rapport : FINAL

Afin d’illustrer le niveau de qualité de rapport attendu, le CEREEC et le NREL – avec le soutien de nos conseillers techniques de Carbon Trust et Econoler – ont préparé ce rapport-échantillon qui est fourni à titre indicatif uniquement et ne devrait pas être considéré comme un modèle.

Référence :; Numéro de la commande. Version :; V1.0. Date :; Jour mois année. Préparé pour :; Personne-ressource principale de la compagnie Titre du poste Nom de la compagnie Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4; Préparé par :; Nom du consultant et qualifications Titre du poste Nom de la compagnie Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4. Tél. :; +27 (011) XXX XXXX; Tél. :; +27 (011) XXX XXXX. Courriel :; prénom.nom@compagnie.com; Courriel :; prénom.nom@compagnie.com. Approuvé par :; Nom du supérieur Titre du poste Nom de la compagnie. AVIS IMPORTANT : Bien que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer que les informations contenues dans ce rapport sont justes, vous devriez savoir que les informations qui s’y trouvent peuvent être incomplètes, inexactes ou être devenues obsolètes. Par conséquent, Nom du consultant, Nom de la compagnie du consultant, ses agents, ses entrepreneurs et ses sous-traitants ne font aucune garantie ni déclaration d’aucune sorte quant au contenu de ce rapport ou à son exactitude et, dans les limites permises par la loi, n’assument aucune responsabilité à l’égard de ceux-ci incluant, de façon non limitative, des dommages directs, indirects ou consécutifs, l’interruption des activités de l’entreprise, la perte de profits, de production, de contrats, de clientèle, ou d’économies anticipées. Toute personne faisant usage de ce rapport le fait à ses risques.

Table DES MATIÈRES

1.0 SOMMAIRE	5

1.1 Résumé	5

1.2 Résumé « en un coup d’œil »	6

1.3 Possibilités d’économies d’énergie	7

2.0 INTRODUCTION	10

2.1	Portée de l’analyse énergétique	10

3.0 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET COÛTS	11

3.		11

3.1.	Données sur la consommation et les coûts énergétiques	11

3.2.	Vue d’ensemble	13

4.0 CARACTÉRISTIQUES DE L’UTILISATION ÉNERGÉTIQUE DE NOM DU CLIENT, EMPLACEMENT	14

4.1.	Consommation énergétique par utilisation finale	14

4.2.	Analyse de la consommation de gaz naturel	16

4.3.	Notes sur la consommation de gaz naturel	21

4.4.	Analyse de la consommation d’électricité	21

4.5.	Notes sur la consommation d’électricité	28

5.0 POSSIBILITÉS IMPORTANTES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE	30

5.1.	Context	30

5.2.	Développer et mettre en œuvre une politique et une stratégie de gestion de l’énergie pour Nom du client	30

5.3.	Mettre en œuvre un système complet de surveillance et de ciblage énergétiques	31

5.4.	Lancement d’une campagne complète de sensibilisation et de motivation du personnel sur l’efficacité énergétique	33

5.5.	Mettre en place un système de gestion de l’énergie à travers le site	34

5.6.	Remplacer les luminaires vieillissants et inefficaces par des alternatives modernes	37

5.7.	Remplacement des chaudières d’eau chaude à basse température vieillissantes par des chaudières modernes et efficaces	38

5.8.	Mise en place d’un horaire d’entretien périodique pour la détection et la réparation des fuites d’air comprimé	40

5.9.	Résumé des mesures recommandées	40

5.10.	Autres possibilités d’économie des ressources	41

ANNEXE A	45

Photographies prises lors de la visite du site	45

# 1.0 SOMMAIRE

## 1.1 Résumé

Nom de la compagnie du client, basée à Emplacement est une entreprise du groupe Nom de la société mère et a fourni xxxxx systèmes durant plus de xx ans à xxxxxx clients.

Construite en 19XX, cette installation de 6,875 m2 comprend deux bâtiments séparés de deux étages, Bâtiment 1 et Bâtiment 2. Bien de leur temps, les deux bâtiments sont de construction thermique légères, le Bâtiment 1 comprenant des panneaux muraux extérieurs recouverts d’aluminium avec remplissage en polystyrène et le Bâtiment 2 comprenant des parois extérieures en acier ondulé avec remplissage en fibre de verre et revêtement en gypse. Le fenestrage comprend les unités originales à double vitrage. Un film solaire réfléchissant a été appliqué à une grande partie de la fenestration pour réduire les gains solaires et renforcer l’intimité. Les toits des deux bâtiments ont été recouverts en 20XX et il a bien été précisé d’y incorporer de l’isolation thermique additionnelle.

La consommation d’électricité provenant du réseau durant la période du 16/06/2012 au 15/06/2013 inclusivement (365 jours) totalisait 1,45 GWh à un coût approximatif de xxxx, ce qui équivaut à un prix unitaire moyen de xxxx/kWh, incluant les frais généraux permanents, les impôts et la TVA.

La consommation de gaz naturel de la chaufferie et de la cuisine de la période de juin 2013-juillet 2013 est estimée à 0,9 GWh at un coût de xxxxx; un prix unitaire moyen de xxxxx/kWh incluant les frais généraux permanents, les impôts et la TVA.

La performance énergétique annuelle spécifique est calculée à 211 kWh/m2 pour l’électricité et à 131 kWh/m2 pour l’énergie thermique. Les émissions de carbone causées par la consommation d’énergie au cours de la période analysée égale 812 tCO2.

Le niveau de qualité des installations et de la gestion immobilière observé durant la visite a généralement été évalué comme étant plus haut que ce qui est généralement observé sur des sites semblables et le personnel doit être félicité pour la qualité de son travail. Cependant, le niveau de la gestion de l’énergie a été évalué comme étant typique à ce qui est communément observé dans des installations semblables. Les ressources de gestion et les informations limitées accessibles au personnel sur site, en plus des limites fonctionnelles des contrôleurs locaux associées aux divers services du bâtiment et aux systèmes d’ingénierie vont à l’encontre d’une gestion efficace des ressources.

Le profil de consommation d’électricité indique qu’un pourcentage considérable de la consommation survient hors des heures normales de travail. Bien qu’une partie de cette utilisation est valable, provenant du fonctionnement des ordinateurs/serveurs, du CCTV, de la sécurité et des systèmes de commandes et de l’éclairage extérieur, une grande partie est évitable et provient de l’éclairage, de l’équipement et des systèmes de prestation de services du bâtiment qui fonctionnent inutilement. La visite de site a également cerné certaines possibilités d’amélioration des systèmes d’éclairage, de chaudières et de contrôle vieillissants et inefficaces.

Une approche proactive et structurée à la gestion de l’énergie qui inclut des améliorations stratégiques, politiques et opérationnelles, associée à l’investissement dans des équipements efficaces, offre le potentiel de réduire la consommation d’énergie annuelle sur le site d’environ un tiers et de réduire les coûts de l’énergie d’un quart. Un investissement de capitaux d’environ valeur du coût d’investissement devrait livrer des économies annuelles de valeur des économies aux prix actuels.

N.B. : Vu la nature des activités réalisées sur le site, nous n’avons pu examiner certaines parties de l’entreprise et, par conséquent, ne pouvons établir avec précisions les exigences opérationnelles de certains systèmes, p. ex. les groupes convertisseurs et l’air comprimé. Cependant, des hypothèses basées sur l’information disponible ont été émises et celles-ci ont permis une vérification de la part des parties prenantes appropriées.

## 1.2 Résumé « en un coup d’œil »

- Le site d’Emplacement est caractéristique de plusieurs bureaux et les installations de R&D dans lesquelles la fourniture de services du bâtiment fiables et résilients est primordiale et l’absence d’une politique et d’une stratégie énergétique implique que les systèmes et l’équipement demeurent souvent en marche inutilement.

- L’analyse des données électriques semi-horaires (toutes les 30 minutes) démontre que plus de 40 % de la consommation annuelle d’électricité est produite en dehors des heures de bureau.

- Bien qu’un petit nombre de projets axés sur l’énergie a été mis en œuvre sur le site récemment, il est clair que l’efficacité énergétique et la gestion de l’énergie n’ont pas toujours été priorisées et qu’il existe plusieurs possibilités importantes pour améliorer la performance énergétique de systèmes en particulier, de même que des mesures générales pour améliorer la gestion énergétique du site.

- Le développement et la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de gestion de l’énergie permettrait de structurer les prochains efforts. Plus particulièrement, l’établissement de cibles SMART et la définition de responsabilités et d’obligations claires fournira les moteurs clés à l’optimisation de la consommation d’énergie et d’eau.

- La quantité actuelle de données disponibles sur les services publics (eau et énergie) et les informations de gestion de l’énergie est nettement inférieure à ce qui est attendu pour une installation de cette taille. Le service fourni à Nom de la compagnie mère par son fournisseur d’équipement de mesurage énergétique (nom du fournisseur) devrait être évalué pour s’assurer qu’il réponde aux besoins. La gestion de l’énergie proactive nécessite des informations et des données justes et précises qui permettent la mise en œuvre rapide de mesures correctives.

- L’installation d’un système complet de mesurage, de surveillance (monitoring) et de ciblage (targeting) de l’énergie fournira aux gestionnaires les connaissances dont ils ont besoin pour optimiser la consommation d’énergie à travers le site.

- Il existe différents systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) sur le site, dont les contrôles ne sont actuellement pas conformes aux meilleures pratiques. Un système de gestion de l’énergie générera des économies considérables et permettra l’enregistrement et l’analyse des températures intérieures pour démontrer que les systèmes de CVCA fonctionnement uniquement pour maintenir les conditions intérieures désirées durant les périodes d’occupation.

- L’éclairage artificiel est responsable d’environ 14 % de l’énergie utilisée et est généralement fourni par des luminaires fluorescents vieillissants à interrupteur. Les remplacer dans les zones de forte utilisation par des luminaires modernes et efficaces à DEL générera des économies de coût substantielles avec un retour sur l’investissement attrayant et réduira les coûts d’entretien.

- Les chaudières existantes ont une efficacité nominale de seulement 78 % et bien que le potentiel d’économies d’énergie soit faible, elles approchent la fin de leur durée de vie utile et devront être remplacées. Nous encouragerions également un plus grand examen de la fourniture des services de CVCA, p. ex. l’utilisation d’un système de chauffage en mode VRV qui permet le chauffage et le refroidissement simultané.

## 1.3 Possibilités d’économies d’énergie

Le Tableau 1 résume les possibilités d’économies d’énergie pour le site de Emplacement.

- Tableau 1 – Résumé des possibilités importantes d’efficacité énergétique

| Réf. | Recommandation | Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | PRI* |
|  |  | kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Ans |
| 1 | Développement et mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de gestion de l’énergie pour tout le site. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mise en œuvre d’un système complet de surveillance et de ciblage énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Installation d’un système de gestion de l’énergie à travers le site pour exercer un contrôle optimisé du temps de fonctionnement et de la température des systèmes de CVCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lancement d’une campagne complète de sensibilisation et de motivation du personnel sur la consommation d’énergie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Remplacement des luminaires inefficaces dans les aires de forte utilisation par des produits modernes et déploiement de détecteurs de mouvement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Remplacement des chaudières à eau chaude basse pression par des chaudières modernes à haute efficacité pour optimiser les besoins en chauffage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mise en place d’une période d’entretien récurrente pour détecter et réparer les fuites d’air comprimé. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * PRI : Période de retour sur l’investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En plus de ces recommandations clés, plusieurs autres possibilités ont été définies et sont présentées dans ce rapport.

En résumé, adopter des politiques de gestion de l’énergie et investir de façon proactive en efficacité énergétique constitue une excellente opportunité pour Nom de la société mère de réduire ses dépenses énergétiques et d’atténuer les répercussions potentielles des hausses de prix de l’énergie, comme résumé à la Figure 1.

- Figure 1 – Projected annual energy costs for Client Company Name

Une autre façon d’interpréter cette figure est de comprendre que d'entrer la valeur potentielle des économies d’énergie représente le coût de l’inaction si nom de la compagnie mère continue sur la trajectoire actuelle (business as usual).

N.B. : Les coûts d’investissement donnés sont des estimations basées sur notre expérience et sont fournis à titre indicatif seulement. Des plans d’affaires complets et détaillés devraient être préparés pour tous les investissements de capitaux envisagés à la suite de ce rapport.

Nom du service de consultants serait heureuse de fournir une proposition commerciale à Nom de la société mère destinée à :

- Réaliser des analyses de rentabilité de qualité investissement pour la mise en œuvre des recommandations listées;

- Localiser des fournisseurs de solutions de haute qualité et, si nécessaire, faciliter le processus d’appel d’offres par la production de documentation d’appel d’offres qui incluent des spécifications sur la performance énergétique des équipements et systèmes;

- Fournir une évaluation professionnelle indépendante des propositions des fournisseurs et un service de surveillance et vérification des travaux.

Dans le cas où Nom de la compagnie préfèrerait avancer la mise en œuvre en interne, nous recommandons qu’elle engage des entrepreneurs compétents, de haute qualité ayant fait leurs preuves dans leur spécialité.

# 2.0 INTRODUCTION

Nom de la compagnie a une vaste expertise dans l’offre de projets clés en main, la conception de systèmes intégrés et l’offre de solutions innovatrices utilisant des technologies développées à l’interne, des produits tiers spécialisés ou des technologies commerciales standard. Employant une main-d’œuvre qualifiée avec plusieurs ingénieurs certifiés dont des ingénieurs informatiques et logiciels, Compagnie cliente fournit un service d’ingénierie complet de la conception au développement en passant par la fabrication et le soutien. Sa clientèle inclut xxxxx, en plus de clients internationaux à travers le monde.

Ce rapport a pour objectif de soutenir Nom de la compagnie cliente dans le développement et la mise en œuvre d’une stratégie énergétique optimisée pour le site d’Emplacement.

Les résultats de ce rapport sont basés sur l’information fournie par Nom de la compagnie cliente et les observations faites sur le site par un des ingénieurs de Nom du service de consultants, Nom de l’ingénieur, BEng, CEng, CIBSE, MEI. La visite du site a eu lieu le 17 juillet 2013 et nous sommes reconnaissants du soutien et de l’intérêt porté à cette initiative de tout de personnel d’Emplacement engagé, particulièrement :

- XXXXX XXXXX – Gérant de l’immeuble et des installations

- XXXXX XXXXX – Agent d’immeuble

- XXXXX XXXXX – Agent de santé et sécurité

Les dossiers et les rapports fournis par ces derniers étaient détaillés et extrêmement utiles à la réalisation de ce mandat. Ce rapport présente les opportunités les plus significatives et rentables qui influeront le plus la réduction la consommation et les coûts de l’énergie et dresse un aperçu de quelques opportunités complémentaires qui devraient être explorées plus en profondeur par Nom de la compagnie cliente.

## Portée de l’analyse énergétique

L’objectif convenu de cette analyse énergétique était de :

- Examiner la politique et la stratégie énergétique et les plans opérationnels existants;

- Fournir une analyse des données et des recommandations d’experts;

- Effectuer une visite de site et une évaluation des systèmes et équipements;

- Modéliser les coûts et l’impact environnemental des systèmes existants;

- Présenter une analyse coûts-avantages (cost-benefit analysis) pour les recommandations.

# 3.0 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET COÛTS

## Données sur la consommation et les coûts énergétiques

Nom de la compagnie mère a gracieusement fourni les données de consommation d’énergie brute analysées dans ce rapport.

Les ensembles de données énergétiques clés utilisés pour ce rapport sont :

    - HD Compagnie cliente.csv : Données complètes semi-horaires sur l’électricité couvrant la période du 15 juin 2013

    - HD Compagnie cliente2.csv : Données complètes semi-horaires sur l’électricité couvrant la période du 15 juin 2012 – 15 juin 2013

    - XXXX 2011.xls : relevés mensuels des compteurs de services publics sur site pour janvier-décembre 2011

    - XXXX 2012.xls : relevés mensuels des compteurs de services publics sur site pour janvier-décembre 2012

    - XXXX 2013.xls : relevés mensuels des compteurs de services publics sur site pour janvier-décembre 2013

Les meilleures pratiques de gestion de l’énergie pour une installation de cette taille requièrent l’installation d’un système automatique complet de mesurage, de surveillance (monitoring) et de compte rendu (reporting). Ceci est présenté plus en détail dans le rapport.

Les coûts énergétiques utilisés à travers le rapport sont basés sur les factures des services publics fournies par Nom de la compagnie mère pour :

    - L’électricité : Factures de Nom du fournisseur pour juin 2013

    - Le gaz naturel : Factures de Nom du fournisseur pour mars 2013

Les tableaux 2 et 3 résument les données de facturation énergétique.

  - Tableau 2 – Données de facturation de gaz pour mars 2013

| Bâtiment | kWh | Coût du gaz | Prix unitaire (net) | Frais généraux | CCL | TVA | Total | Prix unitaire moyen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total/Moy. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Tableau 3 – Données de facturation de l’électricité

| Juin-13 | Bâtiment 1 |  |  | Bâtiment 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Élément de facturation | Prix unitaire | Unités | Totaux | Prix unitaire | Unités | Totaux |
| Frais de capacité MD kVA |  |  |  |  |  |  |
| MD kVA mensuels |  |  |  |  |  |  |
| MD KW mensuels |  |  |  |  |  |  |
| Facteur de puissance moyen |  |  |  |  |  |  |
| Unités de jour (7 h-23 h) |  |  |  |  |  |  |
| Unités de nuit (23 h-7 h) |  |  |  |  |  |  |
| % unités de nuit / coût |  |  |  |  |  |  |
| Frais mensuels |  |  |  |  |  |  |
| Frais de capacité |  |  |  |  |  |  |
| Frais DC et DA |  |  |  |  |  |  |
| Puissance réactive (kVArh) |  |  |  |  |  |  |
| Énergie exempte de taxes |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |  |  |
| Prix unitaire moyen. net |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Prix unitaire moyen. incl. |  |  |  |  |  |  |

Les frais de puissance réactive perçus pour le Bâtiment 2 sont causés par le faible (bas) facteur de puissance enregistré durant le mois :

    - Facteur de puissance minimum = 0,71

    - Facteur de puissance moyen = 0,86

    - Facteur de puissance maximum = 0,97

Ces frais sont facilement évités en mettant à niveau les condensateurs de l’unité de distribution principale qui permettent de corriger le facteur de puissance; une mesure qui est habituellement extrêmement rentable. Le facteur de puissance moyen pour le Bâtiment 1 durant cette période était de 1,0 (valeur idéale).

Une meilleure connaissance de l’approvisionnement en énergie et des structures de tarifs ne réduira pas la quantité d’énergie utilisée, mais pourrait réduire le coût déboursé pour cette énergie et évitera généralement une surcharge des coûts par une meilleure sensibilisation au fonctionnement du marché.

Une étude récente de l’organisme de règlementation de l’énergie a révélé que plusieurs entreprises payaient un surplus de 30 % pour leur approvisionnement énergétique. Dans certains cas, les entreprises payaient leur énergie le double du taux du marché en raison de la reconduction ou du renouvellement automatique de leurs contrats à coût plus élevé que ceux du contrat original signé par le client. Assurez-vous de connaître les termes des contrats de votre service public, d’éviter les renouvellements automatiques et de tester le marché pour des prix concurrentiels.

Dans ce rapport, nous avons utilisé les prix unitaires moyens « nets » pour l’électricité et le gaz afin de calculer les économies sur le coût de l’énergie projetées associées à plusieurs interventions, qui représentent la véritable opportunité d’économies (excluant les éléments à coût fixe comme les frais généraux).

## Vue d’ensemble

La consommation d’électricité durant la période du 16/06/2012 au 15/06/2013 inclusivement (365 jours) a totalisé 1,45 GWh à un coût estimé de xxxxx, ce qui équivaut à un prix unitaire moyen de xxxx/kWh incluant les frais généraux, les taxes et la TVA. La consommation de gaz naturel par la chaufferie et la cuisine durant la période de juin 2013-juillet 2013 est estimée à 0,9 GWh à un coût de xxxx; un prix unitaire moyen de xxxx/kWh incluant les frais généraux, les taxes et la TVA.

Un résumé de la consommation d’énergie annuelle évaluée de Nom de la compagnie cliente, Emplacement est présenté au Tableau 4 et illustré à la Figure 2 ci-dessous.

    - Tableau 4 – Consommation et coûts énergétiques annuels

|  | Consommation |  | Coût |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service public | kWh | % du total | [Devise] | % du total |
| Électricité |  |  |  |  |
| Gaz naturel |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

(a) Consommation énergétique		   (b) Coût de l’énergie

- Figure 2 – Ventilation de la consommation et des coûts énergétiques annuels

# 4.0 CARACTÉRISTIQUES DE L’UTILISATION ÉNERGÉTIQUE DE NOM DU CLIENT, EMPLACEMENT

## Consommation énergétique par utilisation finale

L’absence de sous-compteurs d’énergie sur le site rend impossible de déterminer avec précision où l’énergie est utilisée. Cependant, en combinant l’analyse comparative d’installations semblables et l’information recueillie durant la visite de site, nous sommes parvenus à modéliser la consommation énergétique annuelle en fonction des principales activités réalisées sur le site. Ceci est résumé au Tableau 5 et à la Figure 3.

  - Tableau 5 – Évaluation de la consommation énergétique ventilée par activité

| Nom de la compagnie cliente, Emplacement | Consommation énergétique annuelle en kWh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisation finale | Bonne | Typique | Évaluée |
| Chauffage au gaz/huile et eau chaude domestique (ECD) | 600 188 | 1 101 375 | 844 566 |
| Ventilateurs, pompes et contrôles | 185 625 | 371 250 | 385 241 |
| Éclairage | 167 063 | 334 125 | 331 798 |
| Climatisation et ventilation | 86 625 | 191 813 | 199 041 |
| Équipement de bureau | 142 313 | 191 813 | 183 774 |
| Groupes générateurs électriques |  |  | 124 230 |
| Salles informatiques et communications | 86 625 | 111 375 | 115 572 |
| Gaz de cuisson | - | - | 55 688 |
| Autre électricité | 43 313 | 49 500 | 51 365 |
| Électricité pour la cuisson | 30 938 | 37 125 | 38 524 |
| Air comprimé |  |  | 23 400 |
| Humidification | 49 500 | 111 375 | - |
| Gas/combustible total |  |  | 900 254 |
| Électricité totale |  |  | 1 451 073 |

Lorsqu’appropriés, les résultats évalués d’Emplacement sont dérivés d’analyses comparatives de bureaux climatisés « standard » et basés sur une surface traitée équivalente à 95 % de la surface brute de 6 875 m2.

- Figure 3 – Ventilation de la consommation annuelle d’énergie par activité

## Analyse de la consommation de gaz naturel

Le chauffage des espaces est principalement fourni par une combinaison de :

- Chaudières à gaz naturel alimentant des radiateurs avec des circuits d’eau chaude à basse température; et

- Systèmes de chauffage de type thermopompe/VRV à base de réfrigérant fournissant de l’air chaud par l’intermédiaire d’unités intérieures de plafond ou murales.

De plus, il y a plusieurs convecteurs électriques directs fixes (voir les photos en annexe).

Il a été déterminé que la grande majorité (>93 %) du gaz naturel utilisé par Nom du client, Emplacement est utilisé à des fins de chauffage des locaux. Une méthode commune pour évaluer le niveau de contrôle des systèmes de chauffage des espaces est de corréler la consommation énergétique aux degrés-jours à l’aide d’une analyse de régression. En bref, les degrés-jours sont le cumul des écarts de température au fil du temps et ils capturent donc à la fois les extrémités et la durée des températures extérieures. Les systèmes bien contrôlés affichent une étroite corrélation entre la consommation énergétique réelle et le nombre correspondant de degrés-jours c.-à-d. que durant les périodes où le nombre de degrés-jours est élevé, il faudrait s’attendre à une augmentation correspondante de la consommation énergétique.

Les figures 4 à 11 illustrent la courbe mensuelle de la consommation de gaz en degrés-jours pour chaque bâtiment/chaufferie (Bâtiment 1 a, b, c et Bâtiment 2) et l’ajustement de la courbe d’analyse de régression linéaire associée pour la période analysée de juillet 2012-juin 2013.

La courbe de régression linéaire est aussi connue sous le nom de la courbe de « performance énergétique du bâtiment ». L’équation de la courbe (p. ex. pour C1 : y = 121,49x - 7310,9) indique que la charge de base du bâtiment c.-à-d. l’exigence mensuelle annuelle est négatif 7 310 kWh (ce qui implique une faible corrélation avec la température de base et/ou d’autres sources de chaleur dans le bâtiment, comme c’est le cas ici) et la courbe implique que 121,49 kWh d’énergie sont consommés pour chaque degré-jour. R2 est un nombre entre 0 et 1. Plus le nombre est élevé, plus le modèle de régression est fiable, donc un chiffre de 0,65 pour le Bâtiment 1a indique une faible corrélation de performance, impliquant un mauvais contrôle du temps et/ou de la température des systèmes de chauffage et/ou l’influence d’autres systèmes et des gains de chaleurs dans le bâtiment.

Nous encourageons l’utilisation systématique et régulière de l’analyse degré-jour dans le cadre d’un programme complet de gestion de l’énergie à Emplacement avec des mesures prises pour étudier les écarts significatifs des consommations énergétiques prédis.

## Notes sur la consommation de gaz naturel

Aucun des graphiques ci-dessus ne représentent des profils/courbes attendus des systèmes de chauffage bien contrôlés et ayant visité le site et analysé les données, nous sommes d’avis qu’il y a entrecroisement considérable entre les systèmes de chauffage à chaudière et ceux des thermopompes/VRV. Puisque les deux systèmes fonctionnent indépendamment, il est très probable qu’ils sont occasionnellement en conflit, c.-à-d. tentant de chauffer ou de refroidir les espaces simultanément.

L’analyse des données de la consommation de gaz indique également que les chaudières fonctionnent pour de longues périodes, qui excèdent considérablement les périodes de fonctionnement associées à ce genre d’installation. Mis à part de l’utilisation en cuisine, les besoins en eau chaude domestique (ECD) sont modestes, étant limités aux éviers et à l’utilisation des douches. De plus, diviser la consommation annuelle de gaz de chaque bâtiment par la capacité nominale de chaque chaudière équivaut aux chaudières fonctionnant à plein rendement pendant les heures suivantes annuellement (heures équivalentes à pleine charge):

- Bâtiment 1a = 4 100 heures

- Bâtiment 1b = 3 860 heures

- Bâtiment 1c = 1 350 heures

- Bâtiment 2 = 4 040 heures

Une généreuse « période de chauffage » de 36 semaines avec le chauffage requis pour 12 heures/jour, 5,5 jours/semaine équivaudrait à approximativement 2 400 heures et ni les charges d’ECD. Ni le faible (bas) taux d’efficacité de la chaufferie (78 % du chiffre indiqué dans les spécifications) n’expliquent de façon satisfaisante la consommation élevée de gaz. Nous pouvons seulement en conclure que les chaudières fonctionnent de façon prolongée en dehors des heures de bureau et/ou fonctionnent à contre-courant des systèmes de chauffage à thermopompes/VRV.

Des indications de ces anomalies se retrouvent dans les réglages de certains des optimiseurs Drayton qui sont programmés pour que les bâtiments atteignent la température de consigne d’occupation à 6 h avec une période de préchauffage de 2 à 4 heures, c.-à-d. que les chaudières peuvent se déclencher à partir de 2 h à 4 h selon les températures intérieures et extérieures. Il est recommandé plus loin dans ce rapport d’installer un système de gestion de l’énergie des bâtiments qui serait relié au web pour remplacer les contrôleurs locaux, mais entretemps, les heures de fonctionnement devraient être reprogrammées selon les heures d’occupation principales des bâtiments.

## Analyse de la consommation d’électricité

Ayant réalisé une analyse approfondie des données semi-horaires (toutes les 30 minutes) d’électricité pour les Bâtiments 1 et 2, nous présentons un résumé de notre analyse aux Figures 12 à 23. Les Bâtiments 1 et 2 sont présentés conjointement pour chaque type de graphique pour faciliter et encourager la comparaison (en prenant note des différentes échelles sur certains graphiques).

Ces graphiques contiennent plusieurs informations et renseignements utiles sur les tendances de consommation d’électricité d’Entreprise cliente, Emplacement et nous recommandons à la Direction locale de les étudier et de prendre les mesures qui s’imposent pour réduire les niveaux de pertes d’énergie évitables.

## Notes sur la consommation d’électricité

Une des observations clés tirée de ces graphiques est le pourcentage élevé de consommation d’électricité en dehors des heures de travail. L’installation d’un système complet de mesurage, de surveillance (monitoring) et de ciblage (targeting) des services publics (eau et énergie) à travers le site est une recommandation clé de ce rapport. Cependant, jusqu’à ce qu’un tel système soit opérationnel, nous encourageons l’accès répété et l’analyse des données semi-horaires disponibles des fournisseurs de services et la prise de mesures pour minimiser la consommation en dehors des heures de travail. L’objectif est de s’assurer que seules des charges légitimes, essentielles aux activités sont mises en fonctionnement à l’extérieur des heures normales de bureau. De telles charges peuvent inclure :

    - Les serveurs, les équipements informatiques et de communication et les charges de refroidissement associées;

    - Les équipements d’essai (test equipment);

    - L’éclairage de sécurité et d’urgence;

    - Les systèmes de sécurité et de protection contre les incendies tels que les caméras de sécurité et les systèmes d’alarme; et

    - Les réfrigérateurs.

Toute autre charge non essentielle aux activités devrait être mise hors circuit de façon sécuritaire. Pour soutenir cette action, nous recommandons que des procédures de « démarrage et d’arrêt » ciblant les équipements énergivores soient mises en place selon les différents services ou départements pour le site.

Des graphiques de profil énergétique – semblables à ceux présentés ci-dessus – devraient être revus régulièrement par les gestionnaires du bâtiment et des installations, qui devraient utiliser les informations qui s’y trouvent pour mettre en question les tendances de consommation, particulières les charges de base élevées.

# 5.0 POSSIBILITÉS IMPORTANTES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

## Context

Le site de Nom de l’entreprise, Emplacement est caractéristique de plusieurs bureaux et installations de R&D, dans lesquels la fourniture de services d’immeuble fiables et résilients est essentielle et l’absence d’une politique et d’une stratégie énergétique implique que les systèmes et l’équipement sont souvent laissés en marche inutilement. L’analyse des données électriques semi-horaire montre que plus de 40 % de la consommation d’électricité annuelle a lieu en dehors des heures de travail.

Bien qu’un petit nombre de projets axés sur la consommation énergétique ait récemment été mis en œuvre sur le site, il est clair que l’efficacité énergétique et la gestion de l’énergie n’ont pas toujours été priorisées et qu’il existe plusieurs opportunités importantes pour améliorer la performance énergétique de systèmes en particulier, de même que des mesures générales pour améliorer la gestion énergétique du site.

Les recommandations ci-dessous détaillent les mesures et opportunités clés pour atteindre des réductions soutenues d’énergie, de carbone et de coûts à Emplacement.

N.B. : Lorsque indiqués, les coûts d’investissement donnés sont des estimations basées sur notre expérience et sont fournis à titre indicatif seulement. Des plans d’affaires complets et détaillés devraient être préparés pour tout investissement de capitaux considéré à la suite de ce rapport. Nom de l’entreprise mère devrait s’assurer de se procurer de l’équipement écoénergétique et réclamer toutes les déductions fiscales et autres incitatifs, selon le cas.

## Développer et mettre en œuvre une politique et une stratégie de gestion de l’énergie pour Nom du client

Justification

Les efforts de gestion de l’énergie seraient facilités par la mise en place d’une politique et d’une stratégie ciblées approuvées par les cadres supérieurs. La politique devrait être un énoncé clair d’engagement proactif à minimiser le gaspillage énergétique et d’eau sur le site et fournir les bases pour une stratégie détaillée qui définit les cibles, les échéanciers, les responsabilités, les obligations et les exigences en matière de rapports (reporting).

Une approche structurée et vérifiable telle que celles associées à ISO 50001 : 2011 Systèmes de management de l’énergie seraient des références utiles dans le développement de la stratégie.

Commentaires

En lui-même, un document de politique et de stratégie n’entraînera pas d’importantes économies, cependant pour que l’énergie et l’eau soient gérées comme des ressources contrôlables, il est essentiel de disposer d’un cadre cohérent pour fonder et structurer les efforts requis.

En plus d’approfondir les éléments ci-dessus, la stratégie devrait inclure :

- Les indicateurs de rendement clé (KPIs – Key performance indicators) pour l’énergie, l’eau et les résidus;

- Les objectifs SMART;

- Les exigences en matière de rapports (reporting);

- Les procédures d’approvisionnement en énergie et équipements; et

- Les critères d’investissement en capitaux.

L’application de cette recommandation devrait servir à renforcer le système de gestion de l’énergie du site conforme à la norme ISO 14001.

## Mettre en œuvre un système complet de surveillance et de ciblage énergétiques

Justification

Mesurer c’est savoir : « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer. » Lord Kelvin, physicien et ingénieur.

La quantité actuelle de données sur l’énergie et les analyses de gestion de l’énergie sont inférieures à ceux attendues d’une installation de cette taille. Une gestion proactive de l’énergie requiert des informations et des renseignements justes et précis. L’installation d’un système complet de sous-compteurs, de surveillance et de suivi de l’énergie fournira à la direction les informations nécessaires pour optimiser les services énergétiques à travers le site.

À son niveau le plus simple, un système de mesurage, surveillance et ciblage (MM&T measurement, monitoring and targeting) comporte quatre étapes clés :

- Collecte de données - par l’intermédiaire des fournisseurs d’énergie et des sous-compteurs;

- Analyse des données – transformation des données en information;

- Communication – transformation des informations en idées et en connaissances; et

- Action – transformation des connaissances en résultats.

Un système efficace de MM&T fournira :

- Des informations pertinentes et en temps réel sur la consommation d’énergie;

- La possibilité d’étudier la performance énergétique des bâtiments et des procédés;

- Des rapports énergétiques pour soutenir la consommation responsable d’énergie; et

- La possibilité de vérifier les économies générées à la suite de la mise en œuvre de projet.

Un des facteurs les plus importants dans la mise en œuvre réussie d’un système de MM&T est l’identification et l’établissement de « centres de consommation d’énergie » (EAC - energy accountable centres) dans lesquels des sous-compteurs seront installés à des fins de rapport (reporting). Ceux-ci incluent généralement des bâtiments/départements indépendants, ainsi que des systèmes d’ingénierie tels que l’équipement de CVCA et les réseaux d’éclairage. Ce faisant, la consommation d’énergie peut être mesurée, surveillée et associée aux variables causales et aux facteurs de causalité appropriés tels que les degrés-jours (équipement de CVCA) et les heures d’utilisation (réseaux d’éclairage). D’autres EAC potentiels à Nom du client, Emplacement incluent : la cuisine (électricité, gaz et eau), les groupes électrogènes, les systèmes de ventilation associés et les systèmes d’air comprimé.

En plus de l’installation de sous-compteurs et d’enregistreurs de données (data loggers), le système de MM&T nécessitera un logiciel pour recueillir, analyser et rapporter la consommation et des procédés devront être établis afin d’agir selon les connaissances et les informations tirées du système. Les rapports utiles généralement produits par les systèmes de MM&T incluent :

- Des rapports comparant la performance de mois en mois/d’année en année;

- Des diagrammes d’analyse de régression en degrés-jours;

- Des tableaux des sommes cumulées (cumulative sum – CUSUM);

- Des états sélectifs alertant sur les consommations allant au-delà des limites définies par l’utilisateur;

- La performance énergétique spécifique p. ex. kWh/m2; et

- Des rapports de consommation en dehors des heures normales.

Nous recommandons la mise en place d’un système de MM&T approprié avant la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la consommation d’énergie afin que les effets de cette dernière puissent faire l’objet d’un suivi et d’un mesurage précis.

Analyse coût-avantage

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |
| 116 086 |  | 52 | 27 008 |  | 5 |  | 1,6 |

La Figure 24 illustre le flux de trésorerie cumulatif projeté de cet investissement pour les années 0-10 sur la base d’une inflation moyenne des prix de l’énergie de 6 %.

## Lancement d’une campagne complète de sensibilisation et de motivation du personnel sur l’efficacité énergétique

Justification

L’engagement des employés est un aspect clé de tout programme de gestion de l’énergie. Notre expérience montre que, généralement, environ les trois quarts du personnel de l’effectif sont désireux d’aider leur employeur à réduire leur empreinte environnementale, ce qui inclut le gaspillage énergétique. Cependant, la plupart des effectifs ne se sentent pas motivés par leur employeur et manquent d’encadrement, de directives et d’élan pour agir. Nous recommandons que tout le personnel de Nom de la compagnie cliente, Emplacement participent de près aux efforts de diminution de la consommation d’énergie.

Il faut comprendre que l’engagement des effectifs va plus loin que la pose d’affiches et d’autocollants caractérisant souvent plusieurs campagnes inefficaces (quoique ceux-ci combinés à des tableaux de présentation bien maintenus jouent un rôle important).

Tout effort d’engagement des effectifs doit :

- Inclure tous les employés, du directeur général à l’employé à temps partiel;

- S’inscrire dans une stratégie générale de gestion de l’énergie;

- Inclure de la formation et sensibilisation générale pour tout le personnel et de la formation spécialisée pour certains; et

- Fournir une rétroaction régulière sur les progrès accomplis.

L’engagement du personnel entraîne généralement des économies d’énergie de deux façons. La première est par le changement de comportement des gens au jour le jour et la deuxième est par les idées générées par le personnel.

Commentaires

La gestion de l’énergie requiert des connaissances et des compétences qui doivent être transmises aux employés par un programme de formation efficace. Une évaluation des besoins de formation en énergie devrait être réalisée. Nom du service de consultants serait heureuse de fournir une proposition commerciale à Nom de l’entreprise cliente pour concevoir le matériel de formation approprié pour le personnel et de soutenir sa livraison.

Analyse coût-avantage

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |

Le coût estimé de xxxx est destiné au développement d’une trousse de formation par l’intermédiaire d’un fournisseur externe.

## Mettre en place un système de gestion de l’énergie à travers le site

Justification

Les contrôleurs qui règlent le temps d’utilisation et la température des systèmes de chaudières au gaz naturel sont vieillissants et obsolètes en matière de fonctionnement et n’offrent pas les commandes de surveillance ou les capacités d’enregistrement des données nécessaires pour assurer une gestion optimale. Avec environ 80 systèmes de chauffage thermopompes/VRV d’une puissance installée totale d’environ 840 kW, le site de Emplacement est sans doute surapprovisionné en matière de refroidissement pour le confort. La puissance installée de refroidissement totalise environ 136 Watts/m2 à travers le site, ce qui est plus élevé que pour des sites équivalents. Il est donc impératif que tous les systèmes soient contrôlés de près en matière des réglages de temps d’utilisation et de température pour s’assurer qu’ils ne fonctionnement que lorsque essentiel et qu’ils n’entrent jamais en conflit avec les systèmes de chauffage au gaz naturel. Les fonctionnalités complètes de l’i-Controller devraient être exploitées et les systèmes sous contrôle décentralisés doivent être vérifiés régulièrement pour s’assurer que les réglages sont conformes aux exigences des pièces.

Un système de gestion de l’énergie (SGE) permettrait l'optimisation de la mise en marche et en arrêt des systèmes de CVCA et leur imbrication (interlock) préviendrait le chauffage et le refroidissement simultané, entraînant donc d’importantes économies d’énergie. De plus, l’enregistrement et l’analyse des températures intérieures, extérieures, d’alimentation et de retour démontrera que les systèmes de CVCA fonctionnement uniquement pour maintenir les conditions intérieures désirées.

Commentaires

Il est souvent observé que l’utilisation de thermopompes pour le refroidissement de confort peut rapidement se propager à travers les bâtiments. Les bâtiments d’Emplacement semblent avoir été originalement conçus sans système de climatisation et un examen des températures extérieures moyennes indique que la climatisation ne serait nécessaire qu’un petit nombre d’heures par année.

  - Tableau 6 – Températures moyennes à xxxxx pour 1981-2010

| Mois | Temp. max. | Temp. min. |
| --- | --- | --- |
|  | (°C) | (°C) |
| Janvier | 6,2 | 1,4 |
| Février | 6,5 | 1,2 |
| Mars | 9,5 | 2,9 |
| Avril | 12,2 | 4,4 |
| Mai | 15,6 | 7,3 |
| Juin | 18,8 | 10,1 |
| Juillet | 21,2 | 12,3 |
| Août | 20,9 | 12,2 |
| Septembre | 17,7 | 10,2 |
| Octobre | 13,5 | 7,6 |
| Novembre | 9,3 | 4,2 |
| Décembre | 6,6 | 2 |
| Moyenne annuelle | 13,2 | 6,3 |

À l’avenir, les exigences pour la climatisation mécanique devraient sérieusement être remises en question et des mesures devraient être prises pour réduire les gains de chaleur dans les espaces où la climatisation est possible, par exemple :

    - Déployer des dispositifs de protection solaire externes sur les murs orientés au sud;

    - Appliquer des pellicules solaires à la fenestration;

    - Installer des stores intérieurs pour réduire les gains solaires;

    - Installer des systèmes de ventilation décentralisés d’évacuation pour éliminer les gains de chaleur indésirables des procédés;

    - Utiliser de l’éclairage efficaces.

De plus, l’utilisation de stratégies d’aération naturelle et/ou de refroidissement nocturne devrait toujours être considérée avant l’installation de systèmes à réfrigérants mécaniques. Nous recommandons que Nom de la société mère prenne l’occasion de considérer des options de combinaison de systèmes pour maximiser la récupération de chaleur provenant des parties du bâtiment soumises à des charges de refroidissement de processus (p. ex. salles informatiques/des serveurs et possiblement les salles des groupes électrogènes) vers des espaces nécessitant le plus souvent du chauffage.

L’analyse des données énergétiques implique fortement que le chauffage et les systèmes de chauffage à thermopompes/VRV fonctionnent en dehors des heures de travail et que le contrôle de la température est en conflit. Un SGE permettra à la direction de contrôler le fonctionnement des équipements et de surveiller de près les performances des systèmes de chauffage. L’utilisation d’un système sans fil devrait être considérée pour réduire les coûts d’installation et explorer l’intégration d’un système de MM&T au SGE.

Aperçu indicatif de l’analyse coût-avantage

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |

La Figure 25 illustre le flux de trésorerie cumulatif projeté de cet investissement pour les années 0-10 sur la base d’une inflation moyenne des prix de l’énergie de 6 %

.

## Remplacer les luminaires vieillissants et inefficaces par des alternatives modernes

Justification

L’éclairage artificiel compte pour environ 14 % de l’énergie utilisée à Emplacement et est généralement fourni par des luminaires fluorescents à démarrage sur interrupteur vieillissants avec du tungstène et du tungstène halogène très inefficaces (par exemple, salles de conférences, FRES, atrium). Les remplacer dans les espaces à haute utilisation par des modèles à DEL modernes et efficaces entraînera des économies importantes sur le coût de l’énergie à un taux de rendement attrayant et réduira les coûts d’entretien. Les lampes à DEL offrent généralement une durée de vie de plus de 50 000 heures (jusqu’à L70 – rendement lumineux réduisant à 70 % des lumens initiaux), ce qui veut dire que 2 à 4 cycles de remplacement des lampes seront évités.

Les tubes fluorescents de 58 watts seraient généralement remplacés par les modèles à DEL de 23 watts, une réduction de 67 % de la charge électrique.

Analyse coût-avantage

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |

La Figure 26 illustre le flux de trésorerie cumulatif projeté de cet investissement pour les années 0-10 sur la base d’une inflation moyenne des prix de l’énergie de 6 %

## Remplacement des chaudières d’eau chaude à basse température vieillissantes par des chaudières modernes et efficaces

N.B. : La mise en œuvre de cette recommandation ne devrait être envisagée que dans le cadre d’un examen plus large de la fourniture de service de CVCA dans l’ensemble des bâtiments. Comme mentionné précédemment, une mesure pour consolider les systèmes de chauffage à thermopompes/VRV dans l’ensemble du site permettant le chauffage et le refroidissement simultané dans différentes zones pourrait être considérablement plus efficace et fournir une solution plus rentable.

Les chaudières existantes ont une efficacité nominale de seulement 78 % (et fonctionnement probablement à une efficacité beaucoup moins élevée; les rapports de rendement de combustion les plus récents n’étaient pas disponibles durant la visite de site) et bien qu’un remplacement génèrerait possiblement que peu d’économies d’énergies, elles approchent la fin de leur durée de vie utile. Si un système d’eau chaude à basse température est retenu dans le cadre d’une rénovation importante, remplacer les chaudières par des chaudières modernes à haute efficacité (>95 %) entraînera d’importantes économies d’énergie. Les figures et le graphique ci-dessous sont basés sur les exigences énergétiques « optimisées », c.-à-d. après l’installation de commandes de contrôle efficaces du temps d’utilisation et de la température.

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |

La Figure 27 illustre le flux de trésorerie cumulatif projeté de cet investissement pour les années 0-10 sur la base d’une inflation moyenne des prix de l’énergie de 6 %.

## Mise en place d’un horaire d’entretien périodique pour la détection et la réparation des fuites d’air comprimé

Justification

Tous les systèmes d’air comprimé ont des fuites à un certain niveau. Des enquêtes approfondies réalisées dans des centaines d’installations indiquent un taux de fuite moyen de plus de 30 %, certains systèmes dépassant même les 50 %. Les fuites d’air sont très coûteuses, comme il est illustré au Tableau 7. Communément, une seule fuite de 1,5 mm dans un système d’air comprimé en fonction pour plus de 80 heures par semaine à 7 Bar(g) coûtera plus de xxxx par année en puissance supplémentaire de compression.

  - Tableau 7 – Coût des fuites d’air comprimé

| Diamètre de la fuite | Fuite d’air à 7bar(g) |  | Puissance des fuites d’air | Coût de la fuite xx/année |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | litres/s | CFM | kW | 48 heures/semaine | 80 heures/semaine |
| 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,06 | 217 | 362 |
| 1,5 | 1,8 | 3,8 | 0,54 | 1,953 | 3,254 |
| 3 | 7,1 | 15,0 | 2,10 | 7,594 | 12,656 |
| 6 | 28 | 59,0 | 8,40 | 30,375 | 50,625 |

Réparer les fuites (répandues sur plusieurs raccordements et raccords souples vers la machinerie et les outils à main) et mettre en place un horaire d’entretien préventif pour identifier, étiqueter et réparer régulièrement les fuites de façon périodique entraîneront des économies et sera hautement rentables. L’utilisation d’une sonde à ultrason (~coût approximatif à l’achat) facilitera la détection et la réparation de façon rapide.

Commentaires

Il arrive souvent dans plusieurs installations présentant des fuites que les compresseurs d’air demeurent en marche en dehors des heures normales pour assurer que le système est mis en pression et prêt à l’utilisation au commencement des activités. Une politique efficace de réduction des fuites permettra la mise hors tension des compresseurs et la mise en service uniquement pendant les heures d’utilisation.

Analyse coût-avantage

| Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
| kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |

## Résumé des mesures recommandées

Le Tableau 8 résume les principales possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique au site d’Emplacement.

| Réf. | Recommandation | Économies annuelles estimées |  |  |  |  |  | Économies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Électricité |  |  | Gaz |  |  | Coût | Retombées |
|  |  | kWh | [Devise] | tCO2 | kWh | [Devise] | tCO2 | [Devise] | Années |
| 1 | Développement et mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de gestion de l’énergie pour l’ensemble du site |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mise en œuvre d’un système complet de surveillance et de ciblage de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Installation d’un système de gestion de l’énergie (SGE) pour l’ensemble du site pour exercer un contrôle optimisé de temps d’utilisation et des températures des systèmes de CVCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lancement d’une campagne complète de sensibilisation et de motivation du personnel à l’utilisation efficace des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Remplacement des luminaires inefficaces dans les espaces d’utilisation élevée par des appareils modernes et déploiement de contrôles d’éclairage avec détecteurs de mouvement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Remplacement de chaudières d’eau chaude à basse température par des chaudières modernes à haute efficacité pour optimiser les besoins en chauffage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mise en place d’un horaire d’entretien préventif pour la détection et la réparation des fuites d’air comprimé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

● Tableau 8 – Résumé des opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique

## Autres possibilités d’économie des ressources

Outre les principales recommandations en matière de réduction des coûts, plusieurs autres possibilités ont été identifiées lors de la visite du site. Celles-ci sont résumées au tableau 9 et nous encourageons la direction à les examiner et à les en mettre en œuvre lorsque les opportunités se présentent.

  - Tableau 9 – Sommaire d’autres possibles sources d’économies d’énergie

| Réf. | Opportunité | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remplacer les sèche-mains à haute consommation d’énergie, à chaleur ou évaporation par d’autres modèles à faible consommation d’énergie et haute vitesse. | Le coût de fonctionnement des séchoirs à chaleur / évaporation existants est estimé à xxxx par année. Leur remplacement par des séchoirs à faible consommation d’énergie permettra d’économiser environ xxxxx par année, d’où un retour sur l’investissement de 5 à 6 ans. |
| 2 | Retirer et déconnecter tous les radiateurs électriques fixes ou portables et mettre en œuvre une politique interdisant leur utilisation pour des raisons de santé et de sécurité, d'environnement et de coût. Les systèmes CVCA fixes devraient être étendus aux zones sous-chauffées. | Un seul radiateur électrique de 3 kW fonctionnant 30 % du temps au cours d'une saison de chauffage typique utilisera 2 180 kWh pour un coût de xxxx. Les radiateurs au-dessus des portes sur le site ne sont pas dimensionnés de façon appropriée et sont largement inefficaces. |
| 3 | Passer en revue les exigences relatives à l'alimentation électrique des différentes installations de test afin de déterminer si un moyen de production plus efficace devrait être déployé, par exemple les onduleurs et les transformateurs. | Voir les commentaires supplémentaires et les tableaux ci-dessous. |
| 4 | Contrôler le temps de fonctionnement des machines distributrices (actuellement allumé 24 h/24 et 7 j/7). | Tous les machines distributrices avec denrées non périssables peuvent être éteints en dehors des heures de travail. |
| 5 | Isoler toutes les vannes et les brides dans les chaufferies et les locaux techniques puis réparer et améliorer l'isolation endommagée des conduites de distribution de réfrigérant. | Rétablir l'isolation aux normes appropriées est une mesure peu coûteuse qui produit un retour sur l’investissement de 1-2 ans. |
| 6 | Examiner les besoins en air comprimé. Déterminer s’il est possible de remplacer ce service en utilisant, par exemple, des appareils électriques. Si nécessaire, envisager de déplacer les compresseurs de taille spécifique à proximité du point d'utilisation. | Pour les développements futurs du système d’air comprimé, utilisez une tuyauterie à alésage lisse et veillez à ce que la tuyauterie largement dimensionnée soit utilisée dans une configuration en «anneau». Toutes les ‘’sections mortes’’ existantes doivent être retirées. |
| 7 | Rénover et installer une protection thermique adaptée aux portes extérieures. Envisager également de faire faire une étude d'imagerie thermique des bâtiments pour vérifier l’efficacité de l'isolation par remplissage. | Les espaces entre les portes et la charpente permettent une infiltration non contrôlée de l'air dans le bâtiment, augmentant ainsi la charge de chauffage ou de refroidissement. |
| 8 | Passer en revue les spécifications du film solaire actuellement installé à la fenestration et les avantages de leur mise à niveau vers une solution de spécifications supérieures. | Il est possible que les gains de chaleur solaire élevés observés lors de la visite du site soient considérablement réduits grâce à la mise à niveau du film solaire. |
| 9 | Surveiller périodiquement le déploiement des technologies d’énergies renouvelables (par exemple, la technologie photovoltaïque) en fonction des coûts énergétiques, des coûts des systèmes, des subventions et des mécanismes de soutien financier offerts. | Le coût de la technologie photovoltaïque a considérablement diminué au cours des 2-3 dernières années et, dans les conditions actuelles du marché, elle offre généralement une période de retour sur investissement simple de 6 à 7 ans. |
| 10 | Installer des régulateurs de rinçage d'urinoir et des limiteurs de débit dans les salles des toilettes. Pour vos prochaines modernisations, considérez des urinoirs sans eau et des robinets à fermeture temporisée ou à capteur. | Le rinçage actuel non contrôlé des urinoirs est un gaspillage d'eau et des contrôleurs doivent être installés pour limiter le rinçage aux besoins d’utilisation. |
| 11 | Installer des sous-compteurs pour l'électricité et le gaz fournis à la cuisine ou réviser les contrats existants et futurs pour garantir que les fournisseurs de services de restauration assument ces frais de service en dehors de leur bail. | Il est important de vérifier que votre fournisseur de services de restauration soit incité à adopter de bonnes pratiques de gestion de l'énergie. |
| 12 | Étudier l’utilisation de ventilation et de refroidissement naturels (free cooling) sur les étagères (rack) et les salles de serveurs afin d’éliminer ou réduire les besoins en climatisation des salles informatiques. | Les températures de l’air extérieur à l’emplacement du site (voir tableau 6) sont suffisamment basses pendant la plus grande partie de l’année pour répondre aux besoins de refroidissement des salles de serveurs. |

Nous n'avons pas été en mesure de déterminer les besoins opérationnels des divers groupes électrogènes utilisés sur le site pour desservir les laboratoires / les bancs d'essais (l'accès était restreint dans ces zones). Cependant, la partie de l'entreprise qui nécessite de l’électricité des générateurs devrait être étudiée pour déterminer un moyen plus efficace de générer l'électricité requise, par exemple grâce à l'utilisation d’onduleurs et de transformateurs ou unités de conditionnement de puissance (PDU – power conditioning units).

L'âge et l'état des unités existantes doivent également être pris en compte dans le cadre d'une évaluation de la continuité des services et des risques de défaillance des opérations : les plaques signalétiques suggèrent que des groupes électrogènes datent de 1968. Le contrôle des unités n’était pas clairement défini, mais avec des puissances de 5,6 kW-40kW, des procédures doivent être mises en place (si elles ne sont pas encore en vigueur) pour garantir que les unités requises ne fonctionnent que lorsque cela est nécessaire et pendant la période minimale requise.

La Figure 28 illustre l'impact de l'énergie et des coûts liés à l'utilisation des appareils pendant différentes heures de l'année.

Les systèmes d'évacuation d’air desservant les salles des groupes électrogènes doivent être reliés aux équipements afin de garantir leur fonctionnement uniquement lorsque cela est nécessaire et à la vitesse appropriée. Le fournisseur assurant l’entretien des groupes électrogènes devrait également être consulté pour déterminer la possibilité de conversion vers des courroies plates synthétiques (qui offrent généralement une amélioration de l’efficacité de 4 à 5 %).

En résumé, l'adoption proactive de politiques de gestion de l'énergie et les investissements dans l'efficacité énergétique offrent à Nom de la compagnie mère une excellente occasion de réduire ses dépenses énergétiques et d'atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie, comme illustré à la Figure 29.

Une autre façon de comprendre ce tableau est le coût de l’inaction dans le cas où Nom de la compagnie mère continue de suivre la même trajectoire habituelle (business as usual).

# ANNEXE A

## Photographies prises lors de la visite du site

Photo 1

Pour maintenir l'efficacité des systèmes de thermopompes et VRV, il est important de nettoyer correctement toutes les surfaces d'échange de chaleur (en utilisant si nécessaire un nettoyant chimique pour serpentins) et d'empêcher les débris, les déchets et autres matières encrassantes de s’accumuler à proximité des unités de condensation externes.

Les ailettes endommagées doivent être redressées (à l'aide d'un peigne spécial à ailettes) pour que les caractéristiques d'échange de chaleur ne soient pas compromises.

Photo 2

Lors de l'installation de nouveaux systèmes, il convient de veiller à ce que les condenseurs soient situés dans des zones bien ventilées, à l'abri de la lumière directe du soleil et à une distance appropriée des autres équipements émettant de la chaleur.

Assurez-vous de disposer d’un espace suffisant à l’arrière des unités, conformément aux instructions d’installation du fabricant.

Photo 3

Il est impératif que tous les systèmes de thermopompes et VRV soient étroitement contrôlés en ce qui concerne les réglages de temps et de température pour garantir qu'ils ne fonctionnent que lorsque cela est essentiel et qu’ils ne sont jamais en conflit avec les systèmes de chauffage à eau chaude à basse pression alimentés au gaz.

Nous recommandons que les points de consigne de refroidissement soient réglés à 23 °C ou plus avec un point de consigne de chauffage de 20 °C. La "bande morte" à trois degrés entre les deux systèmes garantit qu’ils ne fonctionneront pas simultanément en conflit les uns avec les autres.

La consigne de 16 °C indiquée sur ce contrôleur est trop basse.

Photo 4

Il existe plusieurs zones où l’isolation thermique des conduites est endommagée. Cela soumettra la conduite de liquide à un gain de chaleur indésirable, nuisant à l'efficacité du système.

Les tuyauteries situées dans des zones risquant des dommages mécaniques doivent être protégées de manière appropriée, non seulement pour préserver l’intégrité de l’isolation thermique, mais également pour éviter toute rupture de la tuyauterie entraînant une fuite de réfrigérant.

Photo 5

L'unité de contrôle intégré offre des fonctionnalités utiles pour contrôler plusieurs unités et systèmes.

L'accès au programme de cette unité doit rester limité au personnel connaissant son fonctionnement.

Photo 7

Lors de la visite du site, de nombreuses lacunes dans l'isolation de la tuyauterie de divers systèmes d'eau chaude à basse pression ont été constatées.

Toutes les canalisations d'eau chaude à basse pression et d'eau chaude sanitaire doivent être correctement isolées pour des raisons de conservation de l'énergie, de protection contre le gel et de santé et sécurité.

Toutes les vannes et autres accessoires de tuyauterie doivent être isolés à l'aide de gaines amovibles.

Photo 6

L’utilisation de thermopompes pour le refroidissement de confort peut rapidement «proliférer» dans les bâtiments.

Avec environ 80 systèmes de thermopompes et VRV distincts et une capacité totale installée d'environ 840 kW, le site est sans doute surapprovisionné en ce qui concerne le refroidissement de confort. La capacité de refroidissement installée équivaut à environ 136 watts/m2 sur l'ensemble du site, ce qui est supérieur à celui attendu. Il est donc impératif que tous les systèmes soient étroitement contrôlés. Nous recommandons à XXXXXXXX d’envisager des options pour combiner des systèmes afin de maximiser le potentiel de récupération et de réutilisation de la chaleur provenant de parties du bâtiment soumises à des charges de refroidissement de processus (par ex. des salles d’ordinateur et serveur et éventuellement des salles de génératrices).

Photo 8

Lorsqu'elles seront remplacées - lors de modernisations futures - les pompes à vitesse variable devraient être installées pour permettre d'adapter le débit à la demande de chauffage. Il faut veiller à ce que les débits minimaux recommandés dans les chaudières soient maintenus.

Photo 9

Ces contrôleurs qui doivent optimiser le temps d’utilisation des systèmes de chaudières à gaz naturel sont vieux et obsolètes en ce qui concerne l’entretien et n’offrent pas le contrôle de supervision ni la capacité d’enregistrement nécessaire pour assurer une gestion optimale.

Le passage à un système de gestion de l'énergie (SGE) sans fil et relié au Web offrirait des avantages supplémentaires en matière d'économies d'énergie, de supervision et de santé et sécurité (par ex. ; l'enregistrement des températures de stockage d'eau chaude sanitaire).

Photo 11

Les réseaux d'air comprimé et de tuyauteries ont tendance à être améliorés modifiés de manière ponctuelle en fonction des besoins. Cependant, cela est souvent inefficace, car des changements brusques dans le flux d'air (par des coudes et des changements de diamètre de la tuyauterie) provoquent des turbulences et des pertes de pression.

Lors de modernisations futures, il convient de spécifier et d'utiliser des tuyauteries à alésage lisse (smooth-bore piping) et de veiller à ce que des tuyauteries largement dimensionnées soient utilisées dans une configuration en « anneau ». Toutes les sections mortes existantes doivent être retirées.

Le fonctionnement du ventilateur d'évacuation situé en hauteur doit être lié à celui du compresseur.

Photo 10

Ce compresseur d’air à vitesse variable permet de répondre étroitement à la demande, ce qui est bon en termes d’efficacité énergétique. Cependant, nous encourageons un examen des besoins en air comprimé sur le site afin de déterminer si l’élimination de ce service est possible, par exemple, en utilisant des appareils électriques. Si nécessaire, envisagez de déplacer les compresseurs de taille spécifique à proximité des points d'utilisations pour éviter une production excessive, des fuites et des pertes de pression inutiles.

Photo 12

L’âge et l’état des groupes électrogènes existants doivent être pris en compte dans le cadre d’une évaluation de la continuité des services et des risques de défaillance liés aux opérations : les plaques signalétiques suggèrent que des groupes électrogènes datent de 1968. Le contrôle des unités n’était pas clairement défini, mais avec des puissances de 5,6 kW-40kw, des procédures devraient être mises en place (si elles ne sont pas encore en vigueur) pour garantir que les unités ne fonctionnent que lorsque cela est nécessaire et pendant la période minimale requise.

Le fournisseur assurant l’entretien des ensembles devrait être consulté pour déterminer la possibilité de conversion vers des courroies plates synthétiques (qui offrent généralement une amélioration de l’efficacité de 4 à 5 %).

Photos 13 et 14

Le système d'évacuation desservant la salle des groupes électrogènes du bâtiment 1 doit être connecté aux ensembles afin de garantir leur fonctionnement uniquement lorsque cela est nécessaire et à la vitesse appropriée. La vitesse est actuellement réglée manuellement avec le système en fonctionnement lorsque la température de l'air dépasse le réglage du thermostat.

Photo 15

Les gestionnaires devraient envisager l’installation de compteurs d'électricité et de gaz indépendants pour la cuisine et réviser le contrat existant ou futur pour garantir que le fournisseur des services de restauration assume ses frais de service énergétique en dehors du contrat.

C’est important pour que votre fournisseur de services de restauration soit incité à adopter des bonnes pratiques de gestion de l'énergie.

Photo 16

Mettre des commandes de réglage de la durée de fonctionnement sur les machines distributrices (fonctionnant actuellement 24 h/24 et 7 j/7).

Toutes les machines distributrices de denrées non périssables peuvent être éteintes en dehors des heures de travail.

Photo 17

Les sèche-mains à forte consommation d’énergie devraient continuer à être remplacés par des options à basse consommation d’énergie qui réduisent généralement la consommation de 75 % et permettent des temps de séchage plus courts.

Photo 18

Les cabinets à chasse d’eau des urinoirs devraient être équipés de vannes de contrôle de chasse d'eau pour économiser l'eau.

CIBSE Table 20.9 Offices: system and building energy benchmarks